АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря   2012 года                                                                    № 92

Об утверждении схемы теплоснабжения

Воронцовского  сельского поселения

Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-Ф3 «О теплоснабжении», в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждении схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012. №154, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Воронцовского сельского поселения (приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава Воронцовского сельского поселения:                        Н.М. Кондратенко

Приложение № 1

к постановлению Главы Воронцовского

сельского полселения от 25.12.2012 г. № 92

СХЕМА

теплоснабжения

Воронцовского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОРОНЦОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Воронцовского  сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронцовского  сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Воронцовского  сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Воронцовского  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Воронцовского  сельского поселения

Воронцовское сельское поселение входит в состав Полтавского муниципального района и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 28 981  га.

Располагается на расстоянии 160 км. от областного центра г. Омск. В состав Воронцовского  сельского входят 5 населенных пунктов: д. Щегловка, д.Новотимофеевка,  с. Святогорск, с. Никоновка. с Воронцовка

Административным центром поселения является с. Воронцовка.

Численность населения Воронцовского  сельского поселения на 01.01.2012 – 2019 человек.

На территории поселения находится одно озеро естественного происхождения – Кадал.

Климат области резко-континентальный. Средняя температура января – 19 -21 градусов, июля – +(18 -19) градусов в северной части, +20 градусов – на юге. Климат отличается большой продолжительностью вегетационного и безморозного периодов, большими среднегодовыми и среднемесячными температурами большой сухостью.

Рисунок 1.Карта план территории  Воронцовского  сельского поселения  Полтавского муниципального района Омской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Воронцовского  сельского поселения.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Воронцовского  сельского поселения осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных.

У частного  сектора  печное отопление.

Основным поставщиком тепловой энергии в с. Воронцовка  является ООО «Тепловик». Предприятие эксплуатирует 1 котельную(суммарная мощность 3, 44 Гкал/час и 779,7  метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

В селах поселения объекты соцкультбыта отапливает БУ Полтавского муниципального района Омской области «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Воронцовка | 3, 44 | Уголь |
| № 2 | Новотимофеевка | 0,256 | уголь |
| № 3 | Никоновка | 0, 386 | уголь |
| № 4 | Святогорск | 0,386 | уголь |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Воронцовского  сельского поселения:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение с. Воронцовка, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,63 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления составляет 779,7 км. Здание котельной № 1  бетонное 1977 года постройки. Котельная реконструирована в 1989 г. и в 2009 г. В котельной установлены 2 котла, один находится в резерве.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 С. Воронцовка |  |  | 3,44 |  | 1.77 |  | 51.4 % |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВсМ-2 (в резерве) |  |  | 88,7 |  | 2008 |  | 1,72 |  | 1 |
| КВВ-ТШП- 2 (в работе) - |  |  | 150, |  | 2006 |  | 1,72 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К\150-125-250 от 1992 г.200/20, К\150-125-250 от 1992 г.200/20, |  |  |  |  | N=30кВТ, n= 1450 N=30кВТ, n= 1450 |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 20/30 от 1992 г. 20/30 К 20/30 от 1992 г. 20/30 NВ 50-125/135 2007 г. 50/50 |  |  |  |  | N=5,5кВТ, n= 2900 N=5,5кВТ, n= 2900 N=5,5кВТ, n=3000 |  |  |  | 1 1 2 |

Котельная № 2  д. Новотимофеевка

Осуществляется теплоснабжение школы, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления 0,08 км. Здание котельной № 2 2001  года постройки:

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 д. Новотимофеевка |  | 0,258 |  | 0,16 |  | 62 % |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВЖ-0,15 КВЖ-0,15 |  | 2001 2005 |  | 2001 2005 |  | 0,128 0,128 |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 45/30 45/30 К 20/30 20/30 |  |  |  | N=7,5кВт;n=3000об/мин N=4,0 кВт;n=3000об/мин |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение с. Никоновка – школы, сельского клуба, ФАПа. Работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,386 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,3 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети отопления составляет 0,1 км. Здание котельной №3  - 1995  года постройки.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 С. Никоновка |  | 0,386 |  | 0,3 |  | 77% |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВЖ-0,15 КВЖ-03 |  |  |  | 1999 2000 |  | 0,128 0,258 |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 45/30 45/30 К 20/30 20/30 |  |  |  | N=7,5кВт;n=3000об/мин N=4,0 кВт;n=3000об/мин |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |

Котельная № 4  осуществляет теплоснабжение с. Святогорск. Работает на твёрдом топливе(угле). Общая установленная мощность котельной составляет 0,386 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,11 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления составляет 0.1км. Здание котельной №4 бетонное построенное  в1999 году (реконструированное): в 2004г

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 С. Святогорск |  | 0,386 |  | 0,11 |  | 28.4% |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВЖ-0.15" КВЖ-0.3 |  |  |  |  |  | 0,128 0.258 |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 45/30; Q=45м³/ч; Н=30м К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м |  |  |  | N=7,5кВт; n=2900 об/мин N=4,5кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 1 |

На тепловых сетях в с Воронцовка присутствует коммерческий(приборный) учёт тепловой энергии- в жилом секторе  Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Воронцовского  сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 249.2 | 249.2 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 0.86 | 0.86 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 249,2 | 249,2 |
|  |  | % | 0.86 | 0.86 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Расчёт потребления тепловой энергии по котельной №1  на цели теплоснабжения

|  |  |  |  | 10. Присоединенная нагрузка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Число жи- | Год пост- | Число | Строител | Общая пло- | Расход тепла Гкал/год |  |  |  |
| объекта (улица, N дома) | телей, | ройки | этажей | ный объем, | щадь <*>, |  |  |  |  |
|  | чел. |  |  | куб. м | кв. м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на отоп- | на венти- | на ГВС | всего |
|  |  |  |  |  |  | ление | ляцию |  |  |
| II | III | IV | V | VII | VII | VIII | IX | X | XI |
| Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Частный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  | 1 | 219,45 |  | 27,55 |  |  |  |
| ул. 40 лет Победы |  |  | 1 | 4877,25 |  | 581,82 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 5096,7 |  | 609,37 |  |  |  |
| Муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМО Воронцовское сельское поселение |  |  | 2 | 887 |  | 59,56 |  |  |  |
| МУК Центральная районная библиотека |  |  | 1 | 378 |  | 25,03 |  |  |  |
| МОУ Воронцовская СОШ |  |  | 2 | 7266 |  | 378,78 |  |  |  |
| II | III | IV | V | VII | VII | VIII | IX | X | XI |
| МДОУ Воронцовский Детский сад |  |  | 2 | 1809 |  | 106,88 |  |  |  |
| МУЗ ЦРБ Полтавского района |  |  | 2 | 2663 |  | 166,21 |  |  |  |
| МУК РДК "Русь" |  |  | 2 | 5320 |  | 253,05 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 18323 |  | 989,51 |  |  |  |
| Прочие объекты социальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО АК Сбербанк |  |  | 1 | 118 |  | 7,81 |  |  |  |
| ФГУП "Почта России" |  |  | 1 | 307 |  | 20,33 |  |  |  |
| ООО "Полтавское торгово-производственное кооп. общество |  |  | 1 | 192 |  | 9,26 |  |  |  |
| ОАО "Сибирьтелеком" |  |  | 1 | 307 |  | 20,33 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 924 |  | 57,73 |  |  |  |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК "Кировский" |  |  |  | 19301,2 |  | 1347,12 |  |  |  |
| ИП Кондратенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Север" |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 19537,2 |  | 1347,12 |  |  |  |
| Всего по теплоисточнику |  |  |  | 43880,9 |  | 3003,73 |  |  |  |

Расчёт потреблении тепловой энергии по котельной №2  на цели теплоснабжения

| N п/п | Наименование объекта (ули- ца, N дома) | Число жи- телей, чел. | Год пост- ройки | Число этажей | Строитель- ный объем, куб. м | Общая пло- щадь <*>, кв. м | Расход тепла Гкал/год |  |  |  | Расход холодной воды, куб. м/ год | Расход горячей воды, куб. м/ год | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на ГВС | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные объекты соци- альной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа |  |  | 1 | 6562,0 | 1637,0 | 329,54 | 0 | 0 | 329,54 |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта (ули- ца, N дома) | Число жи- телей, чел. | Год пост- ройки | Число этажей | Строитель- ный объем, куб. м | Общая пло- щадь <*>, кв. м | на отоп- ление | на венти- ляцию | на ГВС | всего | Расход холодной воды, куб. м/ год | Расход горячей воды, куб. м/ год | Примеча- ние |

Расчёт потреблении тепловой энергии по котельной №3  на цели теплоснабжения

| N п/п | Наименование объекта (ули- ца, N дома) | Число жи- телей, чел. | Год пост- ройки | Число этажей | Строитель- ный объем, куб. м | Общая пло- щадь <*>, кв. м | Расход тепла Гкал/год |  |  |  | Расход холодной воды, куб. м/ год | Расход горячей воды, куб. м/ год | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на ГВС | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные объекты соци- альной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа |  |  | 1 | 3041,0 | 704,0 | 107,17 | 0 | 0 | 107,17 |  |  |  |

4  на цели

Расчёт потребления тепловой энергии по котельной № 4т на цели теплоснабжения

| N п/п | Наименование объекта (ули- ца, N дома) | Число жи- телей, чел. | Год пост- ройки | Число этажей | Строитель- ный объем, куб. м | Общая пло- щадь <*>, кв. м | Расход тепла Гкал/год |  |  |  | Расход холодной воды, куб. м/ год | Расход горячей воды, куб. м/ год | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на ГВС | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные объекты соци- альной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа клуб |  |  | 1 | 3676,0 | 878,0 | 207,41 | 0 | 0 | 207,41 |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта (ули- ца, N дома) | Число жи- телей, чел. | Год пост- ройки | Число этажей | Строитель- ный объем, куб. м | Общая пло- щадь <*>, кв. м | на отоп- ление | на венти- ляцию | на ГВС | всего | Расход холодной воды, куб. м/ год | Расход горячей воды, куб. м/ год | Примеча- ние |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Воронцовка | 3.44 |
| № 2 | Новотимофеевка | 0,256 |
| № 3 | Никоновка | 0.386 |
| № 4 | Святогорск | 0.386 |

Небольшая часть жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Воронцовского  сельского поселения осуществляет филиал «ООО  Тепловик». и Б. У. «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в  сфере образования»

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для строящихся домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

По планам Правительства Омской области с 2014г территория поселения  будет газифицирована  В  связи с этим жилые здания и объекты   будут переведены на автономное отопление .с целью  сокращения  потерь тепловой энергии в тепловых сетях(доходит до 30%)

.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Воронцовского  сельского поселения часть индивидуальных жилых домов подключена к центральному отоплению

Большая часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, будет газификация сел поселения. Из-за роста тарифов на теплоснабжение, население и организации отказываются от услуг теплоснабжающей организации(переходят на автономное отопление.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Воронцовского  сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Воронцовского  сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Воронцовка | 3,44 |
| №2 | Новотимофеевка | 0,256 |
| № 3 | Никоновка | 0,386 |
| №4 | Святогорск | 0,386 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 С.Воронцовка | 3,44 | 1.77 | 1.77 |
| Котельная № 2 д. Новотимофеевка | 0,256 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная № 3 С.Никоновка | 0.386 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 4 С.Святогорск | 0.386 | 0,11 | 0,11 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1с.Воронцовка | 0.017 |
| Котельная № 2 д.Новотимофееевка | 0.0004 |
| Котельная № 3 с.Никоновка | 0.0004 |
| Котельная № 4 с.Святогорск | 0.0004 |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1с.Воронцовка | 3.44 | 1.67 |
| Котельная № 2 д.Новотимофеевка | 0,256 | 0,096 |
| Котельная № 3 с Никоновка | 0.386 | 0.086 |
| Котельная № 4 с Святогорск | 0.386 | 0.276 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 1 сВоронцовка | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 150-125-250 | 200 |
|  |  | К 150-125-250 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 20/30 |  |
|  |  | К 20/30 |  |
| Котельная № 2 , дНовотимофеевка | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 45/30; К 20/30 | 45 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |
| Котельная № 3, . Никоновка | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 45/30; К 20/30 | 45 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Котельная № 4, д. Святогорск | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 45/30; | 45 |
|  |  | К 20/30 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с.Воронцовка | 178 | 200 |
| Котельная №2 , д. Новотимофеевка | 40 | 45 |
| Котельная № 3, Никоновка | 40 | 45 |
| Котельная № 4 с Святогорск | 40 | 45 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Воронцовского  сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Воронцовском сельском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

Наименование мероприятий:

Оборудование всех котельных приборами магнитной обработки  2-х угольных кот;

.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Воронцовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установлен ная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с.Воронцовка | 3.44 | 1.67 |
| 2 | Котельная № 2 , д. Новотимофеевка | 0.256 | 0,09 |
| 3 | Котельная № 3, Никоновка | 3.44 | 0,128 |
| 4 | Котельная №, с Святогорск | 0.386 | 0,128 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с.Воронцовка | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Котельная № 2 , д. Новотимофеевка | 0,256 | 0256 |
| 3 | Котельная № 3, Никоновка | 0.386 | 0.386 |
| 4 | Котельная № с Святогорск | 0.386 | 0.386 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Воронцовского  сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономного отопления.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Воронцовского  сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Воронцовского  сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронцовского  сельского поселения на 2012-2014 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2014г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование всех котельных приборами магнитной обработки 2-х угольных котлов |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год Котельной №1 (с .Воронцовка)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 820,43т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 4763,63 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 86,28 Гкал/год.

4) Потери тепла в тепловых сетях: 1445,12 Гкал/год.

5) Отпуск тепла потребителям: 2922,68  Гкал/год.

6) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  309,55 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №1 представлены в Таблице 2.

Таблица

|  | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 820,43 | 820,43 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 4763,63 | 4763,63 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 86,28 | 86,28 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 1445,12 | 1445,12 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2922,68 | 2922,68 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 309,55 | 309,55 |

Топливный баланс на 2012 год Котельной №2 (д. Новотимофеевка )

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 166,3 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 463,02 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2,17 Гкал/год.

4) Потери тепла  в тепловых сетях: 75,96 Гкал/год.

5) Отпуск тепла потребителям: 377,01Гкал/год.

6) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  7,88 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №2 представлены в Таблице.

Таблица 2.1

|  | 2012г | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 166,3 | 166,3 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 463,02 | 463,02 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 2,17 | 2,17 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 75,96 | 75,96 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 377,01 | 377,01 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 7,88 | 7,88 |

Топливный баланс на 2012 год Котельной №3(с.Никоновка)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 173,9 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 678,66 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2,17 Гкал/год.

4) Потери тепла  в тепловых сетях: 223,43Гкал/год.

5) Отпуск тепла потребителям: 440,5Гкал/год.

6) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  22,1 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №3 представлены в Таблице

Таблица

|  | 2012г | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 173,9 | 173,9 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 678,66 | 678,66 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 2,17 | 2,17 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 223,43 | 223,43 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 440,5 | 440,5 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 22,1 | 22,1 |

Топливный баланс на 2012 год Котельной №4 (с.Святогорск)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 192,3т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 260,54Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2,17 Гкал/год.

4) Потери тепла  в тепловых сетях: 47,47Гкал/год.

5) Отпуск тепла потребителям: 207,41Гкал/год.

6) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  3,49 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №3 представлены в Таблице

Таблица

|  | 2012г | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 173,9 | 173,9 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 260,54 | 260,54 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 2,17 | 2,17 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 47,47 | 47,47 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 207,41 | 207,41 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 3,49 | 3,49 |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронцовского  сельского поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Воронцовского  сельского поселения.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Воронцовского  сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы,– печами  и бытовыми котлами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении является филиал «ООО ТЕПЛОВИК» Полтавского района  и Б.У. «.Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования»

#### Решения о выборе единой теплоснабжающей организации

#### Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено общество с ограниченной ответственностью «Тепловик», с которым заключены Концессионные соглашения в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Воронцовка Полтавского района.

#### Раздел 8.      Обоснование предложения по определению единой        теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, Администрация Воронцовского сельского поселения (посредством публичного предложения от юридического лица), заключили договор аренды имущества от 8сентября 2009 года с обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», предназначенного для теплоснабжения в селе Воронцовка Полтавского района.  Договор аренды вступил в силу с8 сентября 2009 года и действуют в течение 5 (пяти) лет до 8 сентября 2014 года. В соответствие с заключенным договором, Арендодатель передал  объект в арендатору  и предоставил  права  на аренду и пользования объектом, для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения по      Воронцовскому сельскому поселению

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице

Функциональная структура теплоснабжения с. Воронцовка д.Новотимофеевка,   с. Никоновка,  с. Святогорск.

| № п/п | Наименование объекта |  | Адрес, номер дома | Площадь м2 |  | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | амбулатория в зд. д. сада | ул.Ленина д № 31 |  |  | 303,10 | Центральное |
| 2 | школа | ул.Ленина д № 30 |  |  | 1403,30 | Центральное |
| 3 | спортзал школы | ул.Ленина д № 30 |  |  | 555,10 | Центральное |
| 4 | детский сад | ул.Ленина д № 31 |  |  | 846,70 | Центральное |
| 5 | библиотека в зд.д.сада | ул.Ленина д № 31 |  |  | 160,00 | Центральное |
| 6 | СДК | ул.Ленина д № 39 |  |  | 867,70 | Центральное |
| 7 | гараж сельского поселения | ул.Ленина д № 28 |  |  | 30,00 | Центральное |
| 8 | здание сельского поселения | ул.40лет Победы № 29 |  |  | 220,00 | Центральное |
| 9 | ФГУП "Почта России" | ул.40лет Победы № 29 |  |  | 113,00 | Центральное |
| 10 | магазин СПК | ул.Ленина д № 28 |  |  | 65,00 | Центральное |
| 11 | центральная контора СПК | ул.40лет Победы д.№ 36 |  |  | 268,00 | Центральное |
| 12 | стройотдел | ул.Ленина д № 28 |  |  | 451,00 | Центральное |
| 13 | Центральная столовая | ул.Ленина д № 35 |  |  | 230,00 | Центральное |
| 14 | гараж грузовых автом. | ул.Ленина д № 28 |  |  | 580,00 | Центральное |
| 15 | контора, диспетческая | ул.Ленина д № 28 |  |  | 58,00 | Центральное |
| 16 | МТМ | ул.Ленина д № 28 |  |  | 840,00 | Центральное |
| 17 | гараж легковых автом. | ул.Ленина д № 28 |  |  | 300,00 | Центральное |
| 18 | Тракторная стоянка | ул.Ленина д № 28 |  |  | 201,00 | Центральное |
| 19 | ремонтный цех | ул.Ленина д № 28 |  |  | 574,00 | Центральное |
| 20 | аккумуляторный цех | ул.Ленина д № 28 |  |  | 88,00 | Центральное |
| 21 | КБО | ул.40лет Победы № 28 |  |  | 155,00 | Центральное |
| 22 | Сберкасса | ул.40лет Победы № 29 |  |  | 30,00 | Центральное |
| 23 | Сибирьтелеком | ул.40лет Победы № 29 |  |  | 95,00 | Центральное |
| 24 | Магазин ИП Редникина | ул.40лет Победы д №36А |  |  | 175,00 | Центральное |
| 25 | ФАП в зд.школы | ул.Горького д № 28 |  |  | 70,10 | Котельная №2 |
| 26 | Новотимофеевка школа | ул.Горького д № 28 |  |  | 1586,90 | Котельная №2 |
| 27 | клуб в зд.школы | ул.Горького д № 28 |  |  | 130,00 | Котельная №2 |
| 28 | ФАП Никоновка | ул. Победы д № 23А |  |  | 42,00 | Котельная №3 |
| 29 | Никоновская ООШ | ул. Победы д № 23 |  |  | 704,00 | Котельная №3 |
| 30 | Библиотека Никоновка | ул. Победы д № 25 |  |  | 46,00 | Котельная №3 |
| 31 | Клуб Никоновка | ул. Победы д № 25 |  |  | 932,00 | Котельная №3 |
| 32 | Контора СПК | ул. Победы д № 25 |  |  | 45,00 | Котельная №3 |
| 33 | ФАП Святогорск | ул.Школьная д № 25 |  |  | 60,00 | Котельная №4 |
| 34 | Святогорская ООШ | ул.Школьная д № 28 |  |  | 934,80 | Котельная №4 |

2. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №1(с. Воронцовка) осуществлен в 1977 г .затем реконструкция в 2006 г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной № 2 (д. Новотимофеевка) осуществлен в 2001г,  котельной№3 (Никоновка) 1995г,  котельная № 4 (с. Святогорск) 2004г.

для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

3. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной№1 (с.Воронцовка) и Котельной №2 (д.Новотимофеевка), Котельной №3 (Никоновка), Котельной №4 (Святогорск).

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях, резервов тепловых мощностей нетто Котельной №1 , Котельной №2,отельной№3 и Котельной№4  представлены в Таблице  и Таблице

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3.44 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3.44 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | - |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 ,017 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,289 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0256 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,256 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0128 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,128 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0004 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,015 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №3

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0.386 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0.386 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | - |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0.0004 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0.45 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №4.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,386 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,386 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | - |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0.0004 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0.0094 |

4. Тепловые сети, сооружения на них.

1) Тепловые сети Котельной №1(с.Воронцовка) введены в эксплуатацию в1977  г.  Протяженность тепловых сетей составляет 779,7.м Способ прокладки тепловых сетей  надземный, гидроизоляция в лотках. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают глинистые почвы.

Тепловые сети Котельной №2(д. Новотимофеевка) введены в эксплуатацию в2001 г.. Способ прокладки тепловых сетей подземный, с рубероидным утеплением. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают глинистые почвы.

Тепловые сети Котельной №3(Никоновка) введены в эксплуатацию в 1995 г. Способ прокладки тепловых сетей наземный и подземный, с рубероидным утеплением земляной вал. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают глинистые почвы.

Тепловые сети Котельной №4 (д. Святогорск) введены в эксплуатацию в 2004 г.  Способ прокладки тепловых сетей подземный, с рубероидным утеплением. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают глинистые почвы.

2) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

3) Обслуживание насосного оборудования автоматизировано.

4) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

5. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной №1 и Котельной №2  Воронцовского поселения потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

6. Топливно-энергетические балансы

В Котельной №1 и Котельной №2 в качестве основного топлива используется уголь каменный .

7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих  организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности  теплоснабжающей организации.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловик».

|  | Наименование организации | ООО «Тепловик» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес организации | Омская Область, р.п.Полтавка ул. Победы 2 |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Павлов Владимир Анатольевич |  |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8(263)-21-331 |  |
|  | ИНН/КПП | 5530004578/553001001 |  |
|  | ОГРН | 1055557007659 |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2011 год (факт) |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Затраты, всего | тыс. руб. | 2384.2 |
| 1.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 1.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 2384.2 |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 820.43 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 2906,0 |
|  | - способ приобретения | х |  |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс. руб. | 505.7 |
|  | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | тыс. кВт·ч | 138.28 |
|  | Электроэнергия | Тыс.руб | 984,9 |
| .1.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 75,2 |
|  | Расход воды на выработку тепловой энергии | Куб.м | 1331 |
| 1.5 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 832,2 |
|  | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 277 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 2,5 |
|  | Цеховые расходы | Тыс.руб | 476,9 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб | 863 |
|  | Доходы | Тыс.руб | 5695 |
|  | Средняя себестоимость | Руб./Гкал | 2948,49 |
|  | Средний тариф | Руб/Гкал. | 1556,72 |
|  | Фактический уровень платежа | % | 52,8 |
|  | В том числе для населения | % | 53,1 |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3.44 |
|  | Максимальная подключенная нагрузка котельной | Гкал/ч | 1.77 |
|  | Отношение вырабатываемого тепла к потребляемому. | % | 1,48 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
|  | Количество вырабатываемого тепла | Гкал | 4454.08 |
|  | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1445.12 |
|  | Количество тепла на собственные нужды котельной | % | 1.81 |
|  | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | м | 1559.8 |
|  | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 |
|  | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
|  | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 12 |

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с.Воронцовка | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Котельная № 2 , д. Новотимофеевка | 0.256 | 0.256 |
| 3 | Котельная № 3, Никоновка | 0.386 | 0.386 |
| 4 | Котельная №, с Святогорск | 0.386 | 0.386 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.     Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Воронцовского  сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11.           Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2009-2011гг. тарифы на тепловую энергию для физических лиц и организаций возросли на 17,3%.

2) На 2011г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 1567,15р за 1 Гкал без учета НДС, для населения 42,10р за 1 Гкал с учетом НДС.